冷水机组是中央空调系统的心脏，正确选择冷水机组，不仅是工程设计成功的保证，同时对系统的运行也产生长期影响。因此，冷水机组的选择是一项重要的工作。

(—)选择冷水机组的考虑因素：

建筑物的用途。

各类冷水机组的性能和特征。

当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。

建筑物全年空调冷负荷（热负荷）的分布规律。

初投资和运行费用。

对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。

(二)冷水机组的选择注意事项：

在充分考虑上述几方面因素之后，选择冷水机组时，还应注意以下几点：

1．对大型集中空调系统的冷源，宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统，宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。

2．对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所，宜采用吸收式冷水机组。

3．制冷机组一般以选用2～4台为宜，中小型规模宜选用2台，较大型可选用3台，特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案，以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时，宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。

4．选择电力驱动的冷水机组时，当单机空调制冷量φ＞1163kW时，宜选用离心式；φ＝582～1163kW时，宜选用离心式或螺杆式；φ＜582kW时，宜选用活塞式。

5．电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高，前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为：离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点，应用其所长。

6．选择制冷机时应考虑其对环境的污染：一是噪声与振动，要满足周围环境的要求；二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小，特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。

7．无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。

冷却水塔的选型

1、按照被冷却水的温度选择：高温塔、中温塔、常温塔。

2、按照安装位置的现状及对噪声的要求选择：横流塔与逆流塔。

3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量，原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。

4、选用多台水塔时尽量选择同一型号。

其次，冷却塔选型需要注意:

1、塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀，组装配合精确。

2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理，不易堵塞。

3、淋水填料的型式符合水质、水温要求。

4、风机匹配，能够保证长期正常运行，无振动和异常噪声，而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调，但要保证角度一致，且电机的电流不超过电机的额定电流。

5、电耗低、造价低，中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。

6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。

7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离，除了考虑塔的通风要求，塔与建筑物相互影响外，还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。

8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。

9、冷却塔的材料可耐-50℃低温，但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明，以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。

10、循环水的浊度不大于50mg/l，短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质，必要时需采取灭藻及水质稳定措施。

11、布水系统是按名义水量设计的，如实际水量与名义水量相差±15%以上，订货时应说明，以便修改设计。

12、冷却塔零部件在存放运输过程中，其上不得压重物，不得曝晒，且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火，附近不得燃放爆竹焰火。

13、圆塔多塔设计，塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。

14、选用水泵应与冷却塔配套，保证流量，扬程等工艺要求。

15、当选择多台冷却塔的时候，尽可能选用同一型号。

此外，衡量冷却塔的效果还通常采用三个指标：

（1）冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差Δt,Δt被称为冷却水温差，一般来说，温差越大，则冷却效果越好。对生产而言，Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时，即使温差Δt很大，冷却后的水温不一定降低到符合要求，因此这样一个指标虽是需要的，但说明的问题是不够全面的。

（2）冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’,Δt’=t2-ξ(℃),Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小，则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。

（3）考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/F,m3/m2.h（Q-冷却塔流量，m3/h；F-冷却塔的有效淋水面积，m2）

冷却水泵的选型

1、选择冷却水泵主要看参数流量和扬程；

2、离心泵适用于大流量、大扬程的场所；

3、管道泵流量范围不大，适用于扬程低的场所；

4、常规选择卧式泵，当安装有局限时选立式泵；

5、当单级泵不能满足要求时选择双级泵；

6、当温度t>65℃，选热水泵；当t≤65℃，选冷水泵。

水泵选型及附表

通常选用比转数ns在30～150的离心式清水泵。

1.流量：

水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1～1.2倍。

2.扬程：

水系统（冷、热水）的水泵扬程Hp(m)按下式计算：

开式水系统：Hp=hf+hd+hm+hs

闭式水系统 ：Hp=hf+hd+hm

式中：

hf－水系统总磨阻力损失，Pa

hd－水系统总局部阻力损失，Pa

hm－设备阻力损失，Pa

hs－开式水系统的静水压力，Pa

注：

hd/ hf值：水型住宅建筑在1-1.5之间

大型高层建筑在0.5-1之间

风口的设计选型

1、首先，根据工艺要求和现场的条件等，确定送回风的形式、气流组织形式以及风口型式；

2、其次，再根据风量来确定风口的外形尺寸；

3、再次，选型时还要注意以下要求：

（1）一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送，有条件时，侧送气流宜贴附。工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5℃时,侧送气流应贴附。

（2）当有吊顶可利用时，应根据房间高度以及使用场所对气流的要求，分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风。当单位面积送风量较大，而且工作区内要求风速较小或区域温差要求严格时，应采用孔板送风。

（3）空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±1.0℃的高大厂房，可采用喷口或旋流风口送风。

采用贴附侧送时，应符合下列要求：

（1）送风口上缘离顶棚距离较大时，送风口处应设置向上倾斜10-20℃的导流片。

（2）送风口内应设置使射流不至左右偏斜的导流片。

（3）射流流程中不得有阻挡物。此外,送风口的出口风速，应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。消声要求较高时，宜采用2-5m/s，喷口送风可采用4-10m/s。

回风口的布置方式，应符合下列要求：

（1）回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点，采用侧送时，宜设在送风口的同侧。

（2） 条件允许时，可采用集中回风或走廊回风，但走廊的断面风速不宜过大。